## Lapas1
Vandens bandinio paėmimo vieta | Kontrolinių taškų skaičius | Tyrimų skaičius per metus |  | Terminai (ketvirtis) | Data | Žarninės lazdelės | Koliforminės bakterijos KSV/100ml | Kolonijas sudarantys vnt. | Žarninis enterokokas KSV | Spalva mg/l PT | Aliuminis µg/l | Amonis mg/l | Savitasis elektros laidis | Vandenilio jonų konc. pH | Bendroji geležis µg/l | Skonio slenkstis | Kvapo slenkstis | Drumstumas DV | Manganas µg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas mg/l | Natris mg/l | Fluoridas mg/l | Stibis µg/l | Arsenas µg/l | Kadmis µg/l | Chromas µg/l | Varis mg/l | Švinas µg/l | Gyvsidabris µg/l | Nikelis µg/l | Selenas µg/l | Aldrinas (pesticidai - 1/6) µg/l | Dieldrinas (pesticidai - 2/6) µg/l | Heptachloras (pesticidai - 3/6) µg/l | Heptachlorepoksidas (pesticidai - 4/6) µg/l | Kiti pesticidai (pesticidai - 5/6) µg/l | Pesticidų suma (pesticidai - 6/6) µg/l | Benzenas µg/l | Benzpirenas µg/l | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l | 1,2 - dichloretanas (Haloformai - 1/3) µg/l | Trichloretanas µg/l | Tetrachloretanas µg/l | Haloformų suma (Haloformai - 3/3) µg/l | Boras µg/l | Bromatas µg/l | Cianidai µg/l | Chloridai µg/l | Nitratas mg/l | Nitritas mg/l | Tritis | Indikacinė dozė
Kaina |  | A grupės rodikliai | B grupės rodikliai |  |  | 2.85 | 2.85 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 20 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 200 | 0.5 | 2500 | 6,5-9,5 | 200 | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 50 | 5 | 250 | 200 | 1.5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 10 | 1 | 20 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10 | 50 |  | 50 | 0.5
1. Kuršėnų m. I vandenvietė 1086,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 |  | 9.65 |  |  | 567 | 7.6 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.14
Vartotojas:
Darželis „Nykštukas“ | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 10 |  | 5.04 |  |  | 542 | 7.1 | 22 | priimtinas | priimtinas | 0.09
Pavenčių vid. m-kla | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 6.25 |  | 0.012 | 574 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.24
Daugėlių pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.92 |  |  | 551 | 7.5 | 22 | priimtinas | priimtinas | 0.7 | 9 | 2.1 | 21.9 | 26.1 | 0.63 | 1 | 1 | 0.22 | 2 | 0.004 | 1 | 0.115 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 5 | 6 | 4.11 | 2.75 | 0.02 | 1.5 | 0.1
Darželis „Buratinas“ | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 7 |  | 9.97 |  | 0.012 | 558 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.12
Skaičius
Suma
2. Pavenčių vandenvietė 70,43m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 4 |  | 6.2 |  |  | 430 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.58
Vartotojas:
Pavenčių parduotuvė | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 28 |  | 9.06 |  |  | 457 | 7.7 | 77 | priimtinas | priimtinas | 0.56
UAB "JUPOJA" | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 11 |  | 7.81 |  |  | 459 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 1
Vartotojas Ventos g. 75-5 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  | 0.496 | 522 | 7.5 | 84 | priimtinas | priimtinas | 1.1 | 9 | 2.6 | 3.6 | 8.16 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.001 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.091 | 5 | 6 | 4.89 | 0.136 | 0.02 | 5.7 | 0.1
Skaičius
Suma
3. Micaičių vandenvietė 67,01 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 83 |  | 4.8 |  |  | 488 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 0.26
Vartotojas:
R. Bugačio Įm. Žalioji g. 44 | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 4 |  | 3.91 |  | 0.43 | 491 | 7.5 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.15
Jaunimo g. 10 | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 6 |  | 5.81 |  |  | 444 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 0.24
Valgykla "Tomalina" | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.64 |  | 0.466 | 474 | 7.6 | 42 | priimtinas | priimtinas | 0.49 | 9 | 1.6 | 4 | 30.6 | 0.75 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.01 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.041 | 5 | 6 | 6.81 | 0.057 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
4. Varputėnų vandenvietė 23,21 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 11 |  | 5.47 |  |  | 642 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.33
Vartotojas:
Varputėnų parduotuvė | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | neaptikta |  | 8.59 |  | 0.012 | 616 | 7.3 | 42 | priimtinas | priimtinas | 0.95
Dvaro g. 6 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 5 |  | 8 |  |  | 608 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 1.1
Gėlyno g. 4 | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.97 |  | 0.332 | 595 | 7 | 77 | priimtinas | priimtinas | 0.34 | 9 | 3.4 | 1.77 | 16.5 | 0.29 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.006 | 1 | 0.022 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.079 | 5 | 6 | 9.57 | 0.83 | 0.02 | 2.5 | 0.1
Skaičius
Suma
5. Dirvonėnų vandenvietė 19,71 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 4 |  | 4.69 |  |  | 451 | 7.7 |  | priimtinas | priimtinas | 0.27
Vartotojas:
Miško 6 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | neaptikta |  | 7.81 |  | 0.179 | 436 | 7.4 | 51 | priimtinas | priimtinas | 0.19
Luokės g. 8 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 4 |  | 5.6 |  |  | 428 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.22
Parduotuvė "Nelinda" | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.02 |  | 0.393 | 428 | 7.3 | 176 | priimtinas | priimtinas | 3.7 | 9 | 2 | 1.77 | 8.77 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.008 | 1 | 0.04 | 10.4 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17 | 8 | 6 | 3.4 | 0.057 | 0.02 | 0.8 | 0.1
Skaičius
Suma
6. Raudėnų vandenvietė 17,4m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 12 |  | 7.36 |  |  | 548 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 3.2
Vartotojas:
Raudėnų pagr. m-kla | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 14 |  | 7.2 |  |  | 569 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.62
UAB "MONVITA" | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 33 |  | 5.86 |  |  | 585 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 0.09
Stadiono g. 5 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 |  | 0.012 | 604 | 7.3 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.43 | 9 | 4.1 | 1.77 | 17.8 | 0.27 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.021 | 0.005 | 6 | 2.55 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.1
Skaičius
Suma
7.Pakumulšių vandenvietė 18,92 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 7.81 |  |  | 455 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.71
Vartotojas:
Taikos g. 16-3 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | neaptikta |  | 7.42 |  | 0.076 | 438 | 7.5 | 124 | priimtinas | priimtinas | 0.36
Taikos g. 13 | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 7 |  | 5.43 |  |  | 412 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 0.11
Ąžuolų g. 9 | 1 | 1 | 1 | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0.077 | 419 | 7.6 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.45 | 9 | 2.5 | 1.77 | 24.1 | 0.58 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 5 | 6 | 3.05 | 1.27 | 0.02 | 2.4 | 0.1
Skaičius
Suma
8.Romučių vandenvietė 9,68 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 8.98 |  |  | 562 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 1.4
Vartotojas:
Ūkininkas J. Grušas | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 4 |  | 6.64 |  | 0.483 | 538 | 7.5 | 455 | priimtinas | priimtinas | 1.3
Ventos g. 5-6 | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 17 |  | 8.53 |  |  | 506 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 15
Centras „Agapao“ | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 0.471 | 545 | 7.6 | 1920 | priimtinas | priimtinas | 8.2 | 9 | 2.5 | 11.8 | 25.5 | 0.47 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.155 | 10 | 6 | 7.02 | 0.394 | 0.02 | 5.1 | 0.1
Skaičius
Suma
9.Gedinčių vandenvietė 6,77 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 5.86 |  |  | 551 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.24
Vartotojas:
Kaštonų g. 1-6 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 4 |  | 5.86 |  | 0.031 | 534 | 7.4 | 39 | priimtinas | priimtinas | 0.72
Liepų g. 4-1 | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 7 |  | 6.59 |  |  | 500 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 0.92
Miško ūkis | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.87 |  | 0.079 | 536 | 7.6 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.48 | 9 | 1.7 | 25.1 | 26.7 | 0.61 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.014 | 1 | 0.028 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.119 | 5 | 6 | 6.1 | 2.68 | 0.02 | 1.9 | 0.1
Skaičius
Suma
10.Drąsučių vandenvietė 36,68m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 6.64 |  |  | 727 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.6
Vartotojas:
Drąsučių med punktas | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 4 |  | 8.2 |  | 0.148 | 697 | 7.3 | 53 | priimtinas | priimtinas | 0.26
melioratorių g. 11 | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 4 |  | 5.81 |  | 0.408 | 658 | 7.2 | 30 | priimtinas | priimtinas | 0.16
Drąsučių mokykla | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |  | 0.299 | 708 | 7.6 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.23 | 9 | 0.79 | 3.82 | 31.6 | 0.61 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.036 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.13 | 5 | 6 | 5.53 | 1.13 | 0.02 | 1.8 | 0.1
Skaičius
Suma
11.Paringuvio vandenvietė 5,22 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-07-10 | 0 | 0 | 4 |  | 3.91 |  |  | 773 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.94
Vartotojas:
Ringuvos g. 9-1 | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 4 |  | 5.12 |  | 0.293 | 754 | 7.5 | 35 | priimtinas | priimtinas | 0.71
Ringuvos g. 9 C-1 | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 27 |  | 7.36 |  |  | 701 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 0.72
Paringuvio g. 9-6 | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | neaptikta | 0 | 6.25 |  | 0.019 | 742 | 7.4 | 90 | priimtinas | priimtinas | 0.41 | 9 | 1.9 | 107 | 32.6 | 0.41 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.014 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.026 | 5 | 6 | 5.11 | 3.95 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
12.Gilaičių vandenvietė 23,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 22 |  | 11 |  |  | 549 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.11
Vartotojas:
Stonaičių g. 14 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 15 |  | 3.79 |  | 0.067 | 567 | 7.4 | 44 | priimtinas | priimtinas | 0.52
Artojų g. 4 | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 15 |  | 9.92 |  |  | 555 | 7 |  | priimtinas | priimtinas | 0.27
Gilaičių g. 1-1 | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.18 |  | 0.012 | 573 | 7.3 | 33 | priimtinas | priimtinas | 0.15 | 40 | 2.1 | 3.47 | 22.9 | 1.03 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.025 | 1 | 0.043 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.073 | 5 | 6 | 5.18 | 2.45 | 0.02 | 21 | 0.1
Skaičius
Suma
13.Smilgių vandenvietė 16,81 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 4 |  | 9.39 | 142 |  | 575 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.3
Vartotojas:
Liepkalnio g.15 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 11 |  | 9.2 | 11 | 0.078 | 584 | 7.3 | 39 | priimtinas | priimtinas | 0.81
Vieversių g. 11 | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 24 |  | 7.63 |  |  | 571 | 7 |  | priimtinas | priimtinas | 2.1
Skirstomasis tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.12 | 156 | 0.427 | 593 | 7.4 | 174 | priimtinas | priimtinas | 0.96 | 33 | 3.1 | 1.77 | 29.8 | 0.79 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.006 | 1 | 0.052 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.114 | 5 | 6 | 6.74 | 0.251 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
14.Sauginių vandenvietė 49,01 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 33 |  | 14.7 |  |  | 595 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 1.6
Vartotojas:
Jonelaičių 30-6 | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 |  | 7.87 |  | 0.031 | 604 | 7.2 | 81 | priimtinas | priimtinas | 0.22
Ežero g.1 | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 89 |  | 11.1 |  |  | 592 | 7 |  | priimtinas | priimtinas | 0.15
Briešlaukės g.13 | 1 | 1 | 1 | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6.44 |  | 0.07 | 604 | 7.4 | 63 | priimtinas | priimtinas | 1.1 | 9 | 3.6 | 1.77 | 42.8 | 1.04 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.006 | 1 | 0.415 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.068 | 5 | 6 | 4.61 | 6.95 | 0.02 | 1.3 | 0.1
Skaičius
Suma
15.Verbūnų vandenvietė 33,65 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 4 |  | 14.7 |  |  | 680 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.18
Vartotojas:
UAB“Verbūnų duona“ | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 |  | 10.1 |  | 0.012 | 701 | 7.3 | 112 | priimtinas | priimtinas | 0.18
Radvilų g.18-6 | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 48 |  | 10.7 |  |  | 687 | 7 |  | priimtinas | priimtinas | 0.78
Verbūnų pagr. Mokykla | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 |  | 0.095 | 724 | 7.3 | 55 | priimtinas | priimtinas | 0.34 | 16 | 0.79 | 87.5 | 50 | 0.61 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.149 | 5 | 6 | 4.68 | 5.25 | 0.02 | 2.8 | 0.1
Skaičius
Suma
16.Kužių vandenvietė 111,59 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | neaptikta |  | 9.36 |  |  | 643 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.58
Vartotojas:
Kužių gimnazija | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 5 |  | 7.63 |  | 0.221 | 621 | 7.1 | 116 | priimtinas | priimtinas | 2.3
Kužių l/d „Vyturėlis“ | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 |  | 9.84 |  |  | 668 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 1.6
Vartotojas parduotuvė, Vilties g.6 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 80 | 0 | 11.8 |  | 0.304 | 594 | 7.3 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.13 | 11 | 2.2 | 14.5 | 47.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 3 | 0.027 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.148 | 5 | 6 | 4.89 | 5.53 | 0.02 | 1 | 0.1
Skaičius
Suma
17.Voveriškių vandenvietė 27,18 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 6 |  | 5.68 |  |  | 713 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 0.83
Vartotojas:
Voveriškių pagrindinė m-kla | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 |  | 5.99 |  | 0.921 | 700 | 7.4 | 619 | priimtinas | priimtinas | 2.6
Voveriškių pagrindinė m-kla | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 4 |  | 8.56 |  |  | 687 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 15.2
V.Damonskio įm. | 1 | 1 | 1 | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.4 |  | 1.55 | 699 | 7.6 | 1879 | priimtinas | priimtinas | 9 | 18 | 3 | 61.6 | 47.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 3 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | neaptikta | 2 | 0.1 | 0.1 | neaptikta | 0.02 | 5 | 6 | 6.17 | 0.057 | 0.02 | 2.7 | 0.1
Skaičius
Suma
18.Bubių vandenvietė 62,67 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 5 |  | 9.34 |  |  | 947 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 1
Vartotojas:
Bubių seniūnija | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 |  | 4.49 |  | 0.015 | 953 | 7.7 | 171 | priimtinas | priimtinas | 2.8
Saulėtekio g. 20 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 7 |  | 11.8 |  |  | 963 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 1.1
Bubių pagrindinė mokykla | 1 | 1 | 1 | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.92 |  | 0.071 | 981 | 7.4 | 77 | primtinas | priimtinas | 0.61 | 9 | 2.4 | 190 | 61.2 | 0.85 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1 | 0.122 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.074 | 5 | 6 | 5.03 | 5.56 | 0.02 | 3.7 | 0.1
Skaičius
Suma
19.Kairių vandenvietė 119,98 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 4 |  | 18.7 | 11 |  | 473 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.22
Vartotojas:
Kairių vaikų darželis | 1 | 1 |  | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 25 |  | 7.95 | 11 | 0.295 | 565 | 7.7 | 72 | priimtinas | priimtinas | 0.86
Parduotuvė „Iki“ | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 93 |  | 14.5 |  |  | 492 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.46
Kairių vaikų darželis | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.2 | 44 | 0.472 | 495 | 7.4 | 51 | priimtinas | priimtinas | 0.17 | 33 | 0.79 | 1.77 | 2.75 | 0.8 | 1 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.048 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.204 | 5 | 6 | 7.59 | 1.25 | 0.028 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
20.Meškuičių vandenvietė 53,18 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 17 |  | 6.4 |  |  | 1418 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.36
Vartotojas:
Meškuičių gimnazija | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta |  | 4.63 |  | 0.44 | 1404 | 7.5 | 129 | priimtinas | priimtinas | 0.1
Slaugos namai | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 5 |  | 3.73 |  |  | 1382 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.07
Meškuičių vaikų darželis | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.11 |  | 0.049 | 1330 | 7.3 | 22 | priimtinas | priimtinas | 0.2 | 9 | 0.98 | 248 | 35.7 | 0.82 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.104 | 5 | 6 | 36 | 1.01 | 0.02 | 0.8 | 0.1
Skaičius
Suma
21. Bridų vandenvietė 19,63 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 7 |  | 9.6 |  |  | 750 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.28
Vartotojas:
Bridų g. 28-4 | 1 | 1 |  | IV | 201-10-29 | 0 | 0 | 4 |  | 3.86 |  | 0.012 | 757 | 7.2 | 112 | priimtinas | priimtinas | 0.11
Keblių g. 1B | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 31 |  | 12.2 |  |  | 742 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.44
Senelių namai | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.17 |  | 0.063 | 729 | 7.2 | 39 | priimtinas | priimtinas | 0.32 | 9 | 0.91 | 64.5 | 22.4 | 0.26 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.019 | 1 | 0.023 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.115 | 5 | 6 | 3.76 | 2.1 | 0.02 | 0.8 | 0.1
Skaičius
Suma
22.Sutkūnų vandenvietė 17,03m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 4 |  | 8.8 |  |  | 1467 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 1.4
Vartotojas:
Masiūliškių g. 9-1 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta |  | 3.47 |  | 0.012 | 1472 | 7.1 | 90 | priimtinas | priimtinas | 1
UAB "Miečys" | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 5 |  | 12.9 |  |  | 1455 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 0.92
Masiūliškių g. 9-2 | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12.8 |  | 0.066 | 1412 | 7.1 | 61 | priimtinas | priimtinas | 0.56 | 9 | 4.5 | 86.4 | 83.6 | 0.32 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.016 | 1 | 0.036 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.112 | 5 | 6 | 184 | 2.35 | 0.02 | 2.1 | 0.1
Skaičius
Suma
23. Šilėnų vandenvietė 36,98 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 6 |  | 9.09 | 11 |  | 540 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.77
Vartotojas:
Šilėnų pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.2 | 11 | 0.128 | 522 | 7.3 | 82 | priimtinas | priimtinas | 0.17 | 9 | 3.7 | 1.77 | 45.9 | 0.64 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.03 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.112 | 5 | 6 | 5.03 | 1.66 | 0.02 | 1 | 0.1
„Geležinkelio tiesimo centras“ | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 12 |  | 17.6 |  |  | 513 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 1.9
Šilėnų pagr. m-kla | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | neaptikta |  | 9.74 | 11 | 0.093 | 533 | 7.3 | 67 | priimtinas | priimtinas | 0.36
Skaičius
Suma
24.Pakapės vandenvietė 14,16 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 29 |  | 8.95 |  |  | 712 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 4.8
Vartotojas:
Tytuvėnų g.1 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 4 |  | 10.6 |  | 0.474 | 739 | 7.5 | 1017 | priimtinas | priimtinas | 3.8
Pakapės med.punktas | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 5 |  | 12.2 |  |  | 717 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 8.3
Pakapės pagrindinė mokykla | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.62 |  | 1.24 | 727 | 7.5 | 2396 | priimtinas | priimtinas | 12 | 94 | 3.7 | 66.3 | 47 | 1.25 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.038 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.45 | 5 | 6 | 6.59 | 0.057 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
25.Vinkšnėnų vandenvietė 8,95 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 7 |  | 5.45 |  |  | 582 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.14
Vartotojas:
Vinkšnynų g. 15 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 |  | 0.073 | 589 | 7.5 | 72 | priimtinas | priimtinas | 0.14
Kirų g. 3 | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 60 |  | 4.56 |  |  | 595 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.11
Vinkšnėnų g. 17A | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.79 |  | 0.018 | 585 | 7.4 | 70 | priimtinas | priimtinas | 0.24 | 22 | 0.97 | 22.4 | 48 | 0.39 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.007 | 1 | 0.038 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.058 | 5 | 6 | 6.88 | 1.33 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
26.Aleksandrijos vandenvietė 18,75 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 8 |  | 9.73 |  |  | 458 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 3.8
Vartotojas:
Matulionio g. 36 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 10 |  | 9.47 |  | 0.45 | 476 | 7.7 | 758 | priimtinas | priimtinas | 3.4
Stendo g. 7 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 |  | 6.95 |  |  | 465 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 2.5
Dvaro g. 25 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9.54 |  | 0.701 | 454 | 7.7 | 681 | priimtinas | priimtinas | 6.8 | 9 | 1.7 | 23.4 | 37.3 | 0.73 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 3 | 0.04 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 5 | 6 | 3.9 | 0.057 | 0.002 | 3.3 | 0.01
Skaičius
Suma
27.Bertuižių vandenvietė 17,51 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 8 |  | 16.7 |  |  | 460 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 2.4
Vartotojas:
Vartotojas Bertuižių g. 3-2 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 25 |  | 9.85 |  | 0.406 | 483 | 7.7 | 1424 | priimtinas | priimtinas | 4.2 | [6 empty] | 1
Vart. Bertuižių g. 2-6 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta |  | 6.18 |  |  | 470 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 2.9
Vartotojas Bertuižių g. 10-1 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 55 | 0 | 17 |  | 0.932 | 459 | 7.7 | 354 | priimtinas | priimtinas | 1.2 | 9 | 3.5 | 1.77 | 41.8 | 0.76 | 1 | 6.5 | 0.2 | 2 | 0.001 | 3 | 0.038 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 5 | 6 | 3.05 | 0.057 | 0.02 | 3.6 | 0.1
Skaičius
Suma
28.Toločių vandenvietė 9,49 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 25 |  | 4.67 |  | 0.057 | 736 | 7.3 | 121 | priimtinas | priimtinas | 0.28
Vartotojas:
Vartotojas Sodų g.1-3 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.17 |  |  | 765 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.24
Skirstomasis tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 |  | 7.49 |  |  | 760 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.19
Klevų g. 6-7 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.76 |  | 0.012 | 705 | 7.4 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.88 | 34 | 1.2 | 84 | 34.7 | 0.97 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.014 | 15.3 | 0.031 | 15.3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.196 | 5 | 6 | 5.74 | 1.36 | 0.02 | 2.4 | 0.1
Skaičius
Suma
29.Gilvyčių vandenvietė 18,54 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 40 |  | 11.1 |  |  | 583 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 0.33
Vartotojas:
Gilvyčių parduotuvė | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 7 |  | 8.98 |  | 0.494 | 575 | 7.6 | 1327 | priimtinas | priimtinas | 12
Gilvyčių biblioteka | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | neaptikta |  | 5.24 |  |  | 610 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 4.2
Gilvyčių pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 |  | 0.43 | 620 | 7.6 | 1611 | priimtinas | priimtinas | 5.6 | 42 | 2.1 | 60.4 | 31.4 | 1.38 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0.035 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.231 | 5 | 6 | 5.11 | 0.471 | 0.02 | 2.9 | 0.1
Skaičius
Suma
30.Žadžiūnų vandenvietė 16,32 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 7 |  | 10.1 |  |  | 523 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 4.1
Vartotojas:
Žemaičių g. 22 | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 45 |  | 13.3 |  | 0.412 | 548 | 7.5 | 145 | priimtinas | priimtinas | 10
Grušo g. 13 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 4 |  | 7.58 |  |  | 550 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 3.4
Gudelių g. 28-4 | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13.5 |  | 0.012 | 531 | 7.4 | 78 | priimtinas | priimtinas | 0.71 | 37 | 2 | 15.9 | 8.36 | 0.52 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.02 | 1 | 0.059 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.163 | 5 | 6 | 4.11 | 0.785 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
31.Naisių vandenvietė 59,39 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 4 |  | 5.84 |  |  | 904 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.94
Vartotojas:
Gėlės g. 15 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 24 |  | 4.63 |  | 0.012 | 952 | 7.6 | 51 | priimtinas | priimtinas | 0.25
Žačių g. 4 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 61 |  | 9.2 |  |  | 955 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 0.29
Mišeikio g. 18 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-08-23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8.3 |  | 0.024 | 946 | 7.4 | 157 | priimtinas | priimtinas | 0.72 | 48 | 2 | 152 | 35.3 | 0.72 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 3 | 0.054 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 5 | 6 | 18.9 | 0.787 | 0.02 | 1.9 | 0.1
Skaičius
Suma
32.Gruzdžių vandenvietė 63,28 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 7 |  | 8.4 |  |  | 763 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 1.9
Vartotojas:
Gruzdžių v/d „Puriena“ | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta |  | 5.79 |  | 0.059 | 786 | 7.3 | 53 | priimtinas | priimtinas | 0.98
Šiaulių g. 3-25 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 87 |  | 14.3 |  |  | 768 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.13
Gruzdžių gimnazija | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 |  | 0.09 | 811 | 7.4 | 44 | priimtinas | priimtinas | 0.11 | 35 | 1.6 | 125 | 58.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.068 | 0.6 | 6 | 4.25 | 5.74 | 0.02 | 1.6 | 0.1
Skaičius
Suma
33.Šakynos vandenvietė 15,33 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 10 |  | 6.87 |  |  | 764 | 7.1 |  | priimtinas | priimtas | 1.1
Vartotojas:
Šiaulių g. 21-6 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta |  | 7.81 |  | 0.012 | 594 | 7.3 | 135 | priimtinas | priimtinas | 0.89
Purienų g. 17 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 77 |  | 12.7 |  |  | 566 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.31
Šakynos pagrindinė mokykla | 1 | 1 | 1 | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.69 |  | 0.095 | 601 | 7.4 | 49 | priimtinas | priimtinas | 0.15 | 33 | 1.5 | 15.3 | 12.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.01 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.074 | 5 | 6 | 3.62 | 3.07 | 0.02 | 1 | 0.1
Skaičius
Suma
34.Žarėnų vandenvietė 21,28 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 24 |  | 9.45 |  |  | 647 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 0.89
Vartotojas:
Žarėnų med. Punktas | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | neaptikta |  | 5.08 |  | 0.085 | 639 | 7.3 | 20 | priimtinas | priimtinas | 1.1
Naujoji 8-3 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 13 |  | 18.4 |  |  | 610 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.27
Žarės g. 6A (Priešgaisrinė tarnyba) | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.78 |  | 0.059 | 605 | 7 | 96 | priimtinas | priimtinas | 0.98 | 9 | 3.4 | 6.06 | 15.9 | 0.28 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.035 | 1 | 0.027 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.074 | 5 | 6 | 3.55 | 3.85 | 0.02 | 0.8 | 0.1
Skaičius
Suma
35.Noreikių vandenvietė 4,38 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 4 |  | 11.2 |  |  | 733 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 1.8
Vartotojas:
Vartotojas Ryto g. 2-4 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 21 |  | 15.4 |  | 0.02 | 732 | 7.3 | 48 | priimtinas | priimtinas | 0.26
Ryto2-3 | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 7 |  | 11.2 |  |  | 727 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 2.6
Ryto g. 2-1 | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.3 |  | 2.13 | 694 | 7.4 | 198 | priimtinas | priimtinas | 1.5 | 9 | 3.4 | 62.6 | 43.9 | 0.58 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1 | 0.036 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.107 | 5 | 6 | 3.69 | 0.148 | 0.02 | 0.8 | 0.1
Skaičius
Suma
36.Bazilionų vandenvietė 24,58 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 6 |  | 4.28 |  |  | 626 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.15
Vartotojas:
Bazilionų m-kla - daugiafunkcis centras | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | neaptikta |  | 10.5 |  | 0.065 | 532 | 7.5 | 143 | priimtinas | priimtinas | 0.62
Pageluvio g. 12 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 20 |  | 6.94 |  |  | 641 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 0.32
Bazilionų m-kla - daugiafunkcis centras | 1 | 1 | 1 | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.92 |  | 0.068 | 526 | 7.7 | 61 | priimtinas | priimtinas | 0.21 | 9 | 0.79 | 79 | 23.3 | 1.18 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.105 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.079 | 5 | 6 | 8.65 | 1.13 | 0.02 | 1.6 | 0.1
Skaičius
Suma
37.Žeimių vandenvietė 4,77 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 |  |  | I | 2019-03-20 | 0 | 0 | 4 |  | 5.06 |  |  | 853 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 10
Vartotojas:
Sodo g. 11-4 | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta |  | 6.95 |  | 0.368 | 872 | 7.4 | 2030 | priimtinas | priimtinas | 15
Sodo g. 1-2 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 4 |  | 8 |  |  | 888 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 6.8
Sodo g. 5-2 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17.4 |  | 0.269 | 876 | 7.4 | 2182 | priimtinas | priimtinas | 15 | 40 | 2.4 | 146 | 29.6 | 0.48 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0.008 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 5 | 6 | 5.53 | 0.057 | 0.02 | 2.6 | 0.1
Skaičius
Suma
38.Gūragių vandenvietė 4,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 10 |  | 5.73 |  |  | 518 | 7.2 |  | priimtinas | priimtinas | 0.11
Vartotojas:
Gūragio g. 22 | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 |  | 9.36 |  | 0.077 | 1204 | 7.1 | 61 | priimtinas | priimtinas | 0.28
Gūragio g. 9 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-23 | 0 | 0 | 7 |  | 9.6 |  |  | 531 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 1.2
Gūragio g. 32 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.8 |  | 0.694 | 513 | 7.6 | 19 | priimtinas | priimtinas | 0.31 | 9 | 1.9 | 6.74 | 28 | 0.68 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.026 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.101 | 5 | 6 | 5.6 | 0.057 | 0.02 | 0.9 | 0.1
Skaičius
Suma
39.Eimučių vandenvietė 2,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 5 |  | 7.39 |  |  | 631 | 7.3 |  | priimtinas | priimtinas | 12
Vartotojas:
Pakalnės g. 4 | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 11 |  | 14.9 |  | 0.421 | 663 | 7.4 | 2109 | priimtinas | priimtinas | 14
Ievų g. 3 | 1 | 1 |  | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 6 |  | 11.7 |  |  | 668 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 10
Šermukšnių g. 4 | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.41 |  | 0.537 | 659 | 7.4 | 1917 | priimtinas | priimtinas | 14 | 92 | 2.8 | 57.6 | 43.9 | 0.34 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.046 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.189 | 5 | 6 | 7.09 | 0.057 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
40.Šiupylių vandenvietė 12,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-07 | 0 | 0 | 16 |  | 5.73 |  |  | 846 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 1.2
Vartotojas:
Šiupylių ŽŪB | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 6 |  | 8.16 |  | 0.453 | 930 | 7.4 | 2492 | priimtinas | priimtinas | 16
Alyvų g. 2 | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 4 |  | 11 |  |  | 915 | 7.7 |  | priimtinas | priimtinas | 15
Saulėtekio g. 2-2 | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.72 |  | 0.686 | 948 | 7.6 | 1901 | priimtinas | priimtinas | 12 | 122 | 1.1 | 117 | 30.6 | 0.45 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.035 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.006 | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.253 | 5 | 6 | 7.73 | 0.057 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
41.Šapnagių vandenvietė 1,01 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 23 |  | 6.23 |  |  | 1706 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 13
Vartotojas:
Alyvų g. 45 - 1 | 1 | 1 |  | III | 2019-07-29 | 0 | 0 | 17 |  | 13.3 |  | 0.497 | 742 | 7.5 | 2610 | priimtinas | priimtinas | 12
Alyvų g. 45-4 | 1 | 1 |  | II | 2019-06-06 | 0 | 0 | 4 |  | 10.4 |  |  | 748 | 7.6 |  | priimtinas | priimtinas | 7.9
Alyvų g. 49-1 | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-10-29 | 0 | 0 | neaptikta | 0 | 7.34 |  | 0.585 | 741 | 7.6 | 2840 | priimtinas | priimtinas | 15 | 109 | 2.3 | 104 | 20.8 | 0.52 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.045 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.254 | 5 | 6 | 9.71 | 0.057 | 0.02 | 10 | 0.1
Skaičius
Suma
42.Gergždelių vandenvietė 12,22 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2019-02-26 | 0 | 0 | 9 |  | 8.91 |  |  | 552 | 7.1 |  | priimtinas | priimtinas | 3.6
Vartotojas:
Beržų g. 30 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 55 |  | 10.6 |  | 0.853 | 557 | 7.5 | 2033 | priimtinas | priimtinas | 14
Beržų g. 1B | 1 | 1 |  | II | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 |  | 8.27 |  |  | 593 | 7.4 |  | priimtinas | priimtinas | 4.2
Skirstomasis tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 | 1 | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.75 |  | 0.94 | 584 | 7.4 | 566 | priimtinas | priimtinas | 3.6 | 48 | 2.4 | 1.77 | 22.9 | 0.57 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.043 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | nerasta | 2 | 0.1 | 0.1 | nerasta | 0.127 | 5 | 6 | 4.33 | 0.057 | 0.02 | 10 | 0.1
43. Kurtuvėnų vandenvietė 37,38 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 |  | 6.44 |  |  | 599 | 7.8 |  | priimtinas | priimtinas | 2.2
Vartotojas:
Žvejų g. 3 | 1 | 1 |  | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 8 |  | 8.57 |  | 0.795 | 591 | 7.7 | 973 | priimtinas | priimtinas | 11.5
Kurtuvėnų m- kla- daugiafunkcis centras | 1 | 1 |  | IV | 2019-11-06 | 0 | 0 | 4 |  | 4.49 |  |  | 587 | 7.5 |  | priimtinas | priimtinas | 1.2
Kurtuvėnų m-kla - daugiafunkcis centras | 1 | 1 | 1 | I | 2019-03-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.28 |  | 0.858 | 567 | 7.5 | 198 | Priimtinas | Priimtinas | 1.4 | 9 | 1.8 | 36.9 | 36.2 | 1.48 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.036 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.114 | 5 | 6 | 4.18 | 0.057 | 0.02 | 1.4 | 0.1
44.Saulučių vandenvietė 1,42 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | IV | 2019-10-22 | 0 | 0 | 14 |  | 6.64 |  | 0.295 | 545 | 7.5 | 118 | priimtinas | priimtinas | 0.67
Vartotojas:
Papelkių g. 10 | 1 | 1 | 1 | III | 2019-08-22 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7.35 |  | 0.32 | 518 | 7.5 | 113 | priimtinas | priimtinas | 1.5 | 23 | 1.1 | 31.6 | 18 | 1.43 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.021 | 3 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.249 | 5 | 6 | 7.87 | 0.057 | 0.02 | 1.2 | 0.1
Note on B294: Autorius: